
ПРИЛОГ V

Временска карактеристика напона у складу са чланом 25. ове уредбе

****

Слика 6:Карактеристика проласка кроз квар ЈСВН претварачке станице. Дијаграм представља доњу границу временске карактеристике напона на месту прикључења, изражену као однос стварне вредности напона и референтне вредности од 1 r.j. пре, током и након квара. Uret је преостали напон на месту прикључења током квара, tclear је тренутак отклањања квара, Urec1 и trec1 представљају доњу границу вредности напона након поремећаја. Ublock је напон блокирања на месту прикључења. Вредности времена су мерене од тренутка tfault.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Напонски параметри [р.ј.]** | | **Временски параметри [секунда]** | |
| Uret: | 0,00 – 0,30 | tclear: | 0,14 – 0,25 |
| Urec1: | 0,25 – 0,85 | t rec1: | 1,5 – 2,5 |
| Urec2: | 0,85 – 0,9 | t rec2: | trec1 – 10,0 |

**Табела 7:** Параметри за Слику 6 – способност проласка кроз квар ЈСВН претварачке станице.